三环灵局审〔2023〕16号

签发人：王崇辉

三门峡市生态环境局灵宝分局

关于灵宝市盛源化工有限责任公司硫酸储罐扩建项目环境影响报告表的批复

灵宝市盛源化工有限责任公司:

你单位（统一社会信用代码：914112827751421357）报送的由河南省昊德环保科技有限公司编制的《灵宝市盛源化工有限责任公司硫酸储罐扩建项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目审批事项公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 灵宝市盛源化工有限责任公司硫酸储罐扩建项目位于三门峡市灵宝市城东产业园，利用现有厂区建设，不新增用地，主要建设5800m3硫酸储罐和6200m3硫酸储罐各一个，作为硫酸市场使用高峰期的应急备用罐。项目硫酸最大储存量约17660t，由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。项目总投资360万元，其中环保投资49万元。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

1.废气。硫酸储罐大呼吸、小呼吸产生的硫酸雾，硫酸储罐、卸酸地槽、高位槽呼吸口通过管道连接至酸雾吸收池；卸车区设置引气管道，装车前，将罐车顶部呼吸阀与集气管道连接，引至酸雾吸收池，厂界废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

2.废水。罐区地面冲洗废水经厂区废水调节池中和处理后排入城东产业园污水处理厂；本次工程不新增劳动定员，不新增生活污水，现有工程生活污水经化粪池处理后排入城东产业园污水处理厂。

3.固废。本项目固废为废气及废水处理产生的石膏，在厂区现有石膏暂存池内暂存后外售；本次工程不新增生活垃圾产生量。一般固废处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

4.噪声。本项目营运期的噪声主要为地槽泵、事故泵及排污泵运行过程所产生的噪声，经采取减振措施、隔声间等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；周围敏感点应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

5.土壤及地下水污染防范措施。项目厂区按照重点防渗区、简单防渗区进行防渗处理，北罐区、南罐区、初期雨水兼事故池、废水调节池等为重点防渗区。采取防渗措施如下：①硫酸储罐基础采用C40钢筋混凝土筏板，基础支墩顶面做1mm厚环氧钢隔离层和60mm厚密实钾水玻璃混凝土防腐面层；支墩外表面做1mm厚环氧玻璃钢隔离层+3mm厚密实钾水玻璃胶泥结合层，最后用密实钾水玻璃胶泥铺贴耐酸面砖，缝宽2mm，密实钾水玻璃胶泥挤缝；②罐区地坪及卸酸地槽地坪：500mm夯实土+200mmC30混凝土+密实钾水玻璃胶泥铺砌耐酸面砖（厚度30mm），缝宽2mm，密实钾水玻璃胶泥挤缝；③围堰及卸酸地槽坑壁、收集池：砖混砌体结构，厚度不小于300mm，内表面采用密实钾水玻璃胶泥铺砌耐酸砖（厚度不小于15mm）防腐面层，密实钾水玻璃胶泥勾缝。

6.环境风险防范措施。①本项目硫酸储存、输送均在密闭设备中进行，选择合理可靠的材质和设计参数；管道、阀门选择合理可靠的连接和密封形式，定期进行巡检和维护保养；②设置罐区围堰和收集池，南罐区新增5800m3储罐，并新增围堰，围堰长约35m，宽约32m，高度为2m，围堰有效容积为2240m3；北罐区新增6200m3储罐，并新建围堰，围堰长约27m，宽约40m，高度为1.5m，有效容积为2455m3，同时厂区设置应急收容池有效容积约为5500m3；③选择有危险化学品运输资质的单位，在做好应急措施的前提下进行运输；④储存场所应根据物品性质，配备足够的、相适应的消防器材，并应装设消防、通讯和报警设备；⑤加强管理，精心操作，严格按操作规程进行操作；定期对设备进行维护、检修，防止设备故障，最大限度地减少跑、冒、滴、漏现象。⑥根据生态环境主管部门要求制定相应的突发环境事件应急预案。⑦配备应急救援器材、监测仪器，并进行安全教育培训、事故应急演练。

五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2023年12月4日

三门峡市生态环境局灵宝分局办公室 2023年12月4日印发